## Slide 1: ОАО "РЖД"
Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения ж.д. транспорта
.

## Slide 2: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
ПТЭ Приложение №4
1. Требование ПТЭ к сооружениям и устройствам технологического электроснабжения железных дорог.
2. Уровни напряжения.
3. Габарит подвески контактного провода и установка опор.
4. Средства и устройства защиты, секционирование контактной сети.
5. Воздушные линии электропередачи.
6. Действия локомотивной бригады и причастных работников при обнаружении неисправности контактной сети (крышевого оборудования).
(Распоряжение №2580 от 12.12.2017г. п.15,16)

## Slide 3: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Устройства технологического электроснабжения должны обеспечивать:
1. Надежное электроснабжение ЭПС для движения поездов с установленными нормами массы, скоростями и интервалами между ними при установленных размерах движения; (ПТЭ Прил.№4 п.1)

## Slide 4: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Устройства технологического электроснабжения должны обеспечивать:
2. Надежное электроснабжение устройств СЦБ, связи и вычислительной техники не менее, чем от двух независимых источников электроэнергии, при которых переход с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот должен происходить автоматически за время не более 1,3 секунды. (ПТЭ Прил.№4 п.1)

## Slide 5: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Аккумуляторный резерв источника технологического электроснабжения автоматической и полуавтоматической блокировки должен быть в постоянной готовности и обеспечивать бесперебойную работу устройств СЦБ, переездной сигнализации в течение не менее 8 часов при условии, что основное электропитание не отключалось в предыдущие 36 часов.
(ПТЭ Прил.№4 п.1)

## Slide 6: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Для обеспечения надежного технологического электроснабжения должны проводиться периодический контроль состояния сооружений и устройств технологического электроснабжения, измерение их параметров с использованием вагонов-лабораторий, приборов диагностики, а также должны осуществляться плановые ремонтные работы. (ПТЭ Прил.№4 п.1)

## Slide 7: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Уровень напряжения на токоприемнике электроподвижного состава должен быть не менее 21 кВ и не более 29 кВ при переменном токе; не менее 2,7 кВ и не более 4 кВ при постоянном токе.
(ПТЭ Прил.№4 п.2)

## Slide 8: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
В исключительных случаях, на отдельных участках железнодорожных путей общего пользования по разрешению владельца инфраструктуры допускается уровень напряжения не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном токе. (ПТЭ Прил.№4 п.2)

## Slide 9: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Номинальное напряжение переменного тока на устройствах СЦБ и связи должно быть 110, 220 или 380 В. Отклонения номинального напряжения (в том числе кратковременные) от указанных величин допускаются в сторону уменьшения и увеличения, но не более чем на 10%.
(ПТЭ Прил.№4 п.2)

## Slide 10: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Устройства технологического электроснабжения должны защищаться от токов короткого замыкания, перенапряжений, включая атмосферные и коммутационные, и перегрузок сверх установленных норм.
(ПТЭ Прил.№4 п.3)

## Slide 11: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Линии электропередачи напряжением свыше 1000 В, проложенные по опорам контактной сети, должны отключаться при однофазных замыканиях на землю. (ПТЭ Прил.№4 п.3)

## Slide 12: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Высота подвеса контактного провода вне искусственных сооружений должна быть не менее:
на перегонах и железнодорожных станциях — 5750 мм;
на железнодорожных переездах — 6000 мм.
(ПТЭ Прил.№4 п.4)

## Slide 13: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Высота подвеса контактного провода в пределах искусственных сооружений должна быть не менее:
5550 мм — для контактной сети постоянного тока напряжением 3 кВ;
5570 мм — для контактной сети переменного тока напряжением 25 кВ.
Высота подвеса контактного провода должна быть не более 6800 мм.
(ПТЭ Прил.№4 п.4)

## Slide 14: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
В пределах искусственных сооружений расстояние от токоведущих элементов токоприемника и частей контактной сети, находящихся под напряжением, до заземленных частей сооружений и железнодорожного подвижного состава должно быть не менее 200 мм на линиях, электрифицированных на постоянном токе, и не менее 270 мм — на переменном токе. (ПТЭ Прил.№4 п.5)

## Slide 15: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах и железнодорожных станциях должно быть не менее 3100 мм. (ПТЭ Прил.№4 п.6)

## Slide 16: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
В особо сильно снегозаносимых выемках (кроме скальных) и на выходах из них (на длине 100 м) расстояние от оси крайнего ж.д. пути до внутреннего края опор контактной сети должно быть не менее 5700 мм.
(ПТЭ Прил.№4 п.6)

## Slide 17: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
На существующих линиях до их реконструкции, а также в особо трудных условиях на вновь электрифицируемых линиях расстояние от оси железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети допускается на железнодорожных станциях не менее 2450 мм, а на перегонах — не менее 2750 мм. (ПТЭ Прил.№4 п.6)
2450 мм
2750 мм
На перегонах
На станциях

## Slide 18: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Все металлические сооружения и конструкции, расположенные на расстоянии менее 5 метров от частей контактной сети, должны быть – заземлены или оборудованы устройствами защитного отключения при попадании на сооружения и конструкции высокого напряжения.
(ПТЭ Прил.№4 п.7)

## Slide 19: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
На путепроводах и пешеходных мостах, расположенных над электрифицированными железнодорожными путями, должны быть установлены предохранительные щиты и сплошной настил в местах прохода людей для ограждения частей контактной сети, находящихся под напряжением. (ПТЭ Прил.№4 п.7)

## Slide 20: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Контактная сеть, линии электропередачи автоблокировки и продольного электроснабжения напряжением свыше 1000 В должны разделяться на секции при помощи изолирующих сопряжений анкерных участков (предусматривающих электрическую независимость смежных секций), нейтральных вставок, секционных и врезных изоляторов, разъединителей.
(ПТЭ Прил.№4 п.8)

## Slide 21: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Опоры контактной сети или щиты, установленные на границах воздушных промежутков, должны иметь отличительную окраску.
(ПТЭ Прил.№4 п.8)

## Slide 22: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Нейтральная вставка – участок контактной подвески между двумя воздушными промежутками (изолирующими сопряжениями), на котором отсутствует напряжение , обеспечивающий электрическую изоляцию сопрягаемых участков при прохождении токоприемников электроподвижного состава.

## Slide 23: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
На электрифицированных участках входной светофор и знак «Граница станции» должен стоять перед воздушным промежутком (со стороны перегона) и на расстоянии не ближе 50 м от остряка входной стрелки или предельного столбика.

## Slide 24: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Между опорами или щитами воздушного промежутка запрещается остановка электроподвижного состава с поднятым токоприемником.
(ПТЭ Прил.№4 п.8)

## Slide 25: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Схема питания и секционирования контактной сети, линий автоблокировки и продольного технологического электроснабжения определяется, соответственно, владельцем инфраструктуры, владельцем железнодорожных путей необщего пользования. Выкопировки из этой схемы, ежегодно выверяемые, включаются в ТРА железнодорожной станции.
(ПТЭ Прил.№4 п.9)

## Slide 26: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Переключение разъединителей контактной сети электровозных и моторвагонных депо, экипировочных устройств, а также железнодорожных путей, где осматривается крышевое оборудование электроподвижного состава, производится уполномоченными лицами, прошедшими соответствующее обучение. Переключение остальных разъединителей производится только по приказу энергодиспетчера. (ПТЭ Прил.№4 п.10)

## Slide 27: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Приводы секционных разъединителей с ручным управлением должны быть заперты на замки. Порядок переключения разъединителей контактной сети, а также выключателей и разъединителей линий автоблокировки и продольного технологического электроснабжения, хранения ключей от запертых приводов разъединителей, устанавливается владельцем инфраструктуры. (ПТЭ Прил.№4 п.10)

## Slide 28: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Воздушные линии электропередачи

## Slide 29: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В до поверхности земли при максимальной стреле провеса должно быть не менее:
на перегонах — 6,0 м, в том числе в труднодоступных местах — 5,0 м;
(ПТЭ Прил.№4 п.11)

## Slide 30: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Расстояние от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000В до поверхности земли при максимальной стреле провеса должно быть на пересечениях с автодорогами, станциях и в населенных пунктах - 7,0 м. (ПТЭ Прил.№4 п.11)

## Slide 31: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
При пересечениях ж.д. путей от нижней точки проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1000 В до уровня верха головки рельса не электрифицированных ж.д. путей должно быть не менее 7,5 м. На электрифицированных линиях это расстояние до проводов контактной сети должно устанавливаться в зависимости от уровня напряжения пересекаемых воздушных линий электропередачи. (ПТЭ Прил.№4 п.11)

## Slide 32: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
11. 2750 мм
12. 270 мм
13. 7 м
14. 5750 мм
15. 2,7-4 кВ
16. 6800 мм
17. 2,4 кВ
18. 5 м
19. 1,3 с
БЛИЦ-ОПРОС
1. 3100 мм
2. 220 В
3. 6000 мм
4. 6 м
5. 5550 мм
6. 21-29 кВ
7. 5700 мм
8. 2450 мм
9. 19 кВ
10 .200 мм

## Slide 33: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
15.1.Машинист поезда, остановившегося на перегоне из-за повреждения контактной сети или других устройств электроснабжения, обязан:
немедленно сообщить по радиосвязи об остановке поезда установленным порядком;
15. Действия локомотивной бригады и причастных работников при обнаружении неисправности контактной сети или повреждении токоприемников.

## Slide 34: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
- в случаях обнаружения повреждения токоприемников, крышевого оборудования локомотива, МВПС или контактной сети применить экстренное торможение и одновременно, принять меры к опусканию токоприемников на электроподвижном составе;
- если контактный провод находится на крыше подвижного состава, после остановки поезда принять возможные меры к исключению попадания людей в опасную зону, с пассажирским поездом предупредить начальника поезда в МВПС по громкой связи о запрете выхода пассажиров из вагонов.

## Slide 35: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Запрещается подниматься и выполнять какие-либо работы на крыше локомотива до снятия напряжения и заземления контактной сети прибывшими работниками ЭЧ.

## Slide 36: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
15.2. После остановки поезда локомотивная бригада обязана:
- отключить на локомотиве, МВПС силовые и вспомогательные цепи, контакторы отопления вагонов пассажирского поезда, опустить токоприемники;
- произвести осмотр локомотива, МВПС (без подъема на крышу), контактной сети и состава поезда;

## Slide 37: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
*по радиосвязи вызвать ДСП ближайшей станции или ДНЦ и доложить о характере неисправности контактной сети, локомотива, МВПС (обрыв струны, фиксатора контактной сети, пережог или обрыв контактного провода, излом токоприемника, завышенный зигзаг контактного провода, наклон или падение опоры контактной сети и наличие габарита по соседнему пути), с указанием возможной причины повреждения;

## Slide 38: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
*если осмотром установлено, что движение может быть возобновлено, продолжить движение, сообщив ДСП (ДНЦ) о принятых мерах;
*при повреждениях контактной сети, позволяющих движение локомотива. МВПС с опущенными токоприемниками сообщить ДСП (ДНЦ) километр, пикет и номера опор начала и конца поврежденного участка контактной сети;

## Slide 39: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
*если по условиям профиля невозможно проследовать место повреждения контактной сети с опущенными токоприемниками или когда поврежденные конструкции выходят за габарит подвижного состава, произвести остановку поезда, сообщить по радиосвязи ДСП (ДНЦ) станций, ограничивающих перегон, и машинистам вслед идущих поездов, о причине остановки, произвести закрепление подвижного состава, согласно установленных норм, набрать воздух в главные и запасные резервуары и по возможности обеспечить заданное давление воздуха в питательной и тормозной магистрали.

## Slide 40: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
*при повреждениях контактной сети, токоприемников, крышевого электрооборудования, при которых движение локомотива, МВПС невозможно, при отсутствии габарита верхнего строения пути или габарита подвижного состава, немедленно вызвать работников контактной сети.

## Slide 41: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
15.3. Работники дистанции электроснабжения приступают к восстановительным работам на контактной сети, только после получения от ЭЧЦ приказа на производство работ. ЭЧЦ через ДСП (ДНЦ) уведомляет машиниста о снятии напряжения в контактной сети на месте повреждения.

## Slide 42: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
15.4. Работники дистанции электроснабжения допускаются на крышу локомотива, МВПС только после заземления контактной сети переносными заземляющими штангами и предъявления машинисту удостоверения на право производств работ на контактной сети.
При этом первым на крышу подвижного состава поднимаются работники ЭЧ.

## Slide 43: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
15.5. Работы по осмотру и увязке токоприемника производятся под руководством работника ЭЧ в соответствии с инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети. Машинист совместно с работником ЭЧ увязывает токоприемник после снятия напряжения и заземления контактной сети с двух сторон от места производства работ на ЭПС работниками ЭЧ. При этом неисправный токоприемник должен быть отключен от силовой цепи высоковольтным разъединителем.

## Slide 44: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Увязке подлежит и токоприемник с отсутствующим по каким-либо причинам полозом. Ответственным за качество увязки токоприемников и техническое состояние другого крышевого оборудования является машинист. По окончании осмотра и увязки токоприемников, снятия заземления с контактной сети, машинист должен получить уведомление от работников ЭЧ о подаче напряжения в контактную сеть.

## Slide 45: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
16.1. При отключении напряжения в контактной сети машинист обязан:
* немедленно перевести контроллер в нулевое положение и визуально проверить состояние токоприемников и элементов контактной сети;
16. Порядок действий при отключении напряжения в контактной сети

## Slide 46: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
*при отсутствии повреждения токоприемников и контактной сети движение поезда продолжать на выбеге при отключенных силовых, вспомогательных цепях и контакторе отопления поезда;
*контролировать запас воздуха в главных резервуарах локомотива, показание киловольтметра контактной сети;

## Slide 47: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
*при успешной подаче напряжения в контактную сеть возобновить движение поезда в тяговом режиме. При нулевом показании киловольтметра машинист проверяет наличие напряжения в контактной сети в соответствии с конструктивными особенностями локомотива и МВПС по киловольтметру, находящемуся в задней кабине.

## Slide 48: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
16.2. При отсутствии напряжения в контактной сети в интервале от 1 до 2 минуты машинист должен произвести опускание токоприемников.

## Slide 49: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
16.3. В интервале времени от 2 до 4 минут включительно, после опускания всех токоприемников на ЭПС проверяется исправность устройств электроснабжения, и производится остановка поезда служебным торможением, с последующим докладом о состоянии контактной сети ДСП (ДНЦ).

## Slide 50: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
16.4. В интервале времени от 4 до 10 минут после первого снятия напряжения с контактной сети локомотивные бригады приступают по согласованию с ДНЦ на перегонах и ДСП на станциях к поочередному подъему токоприемников на ЭПС.

## Slide 51: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
При этом локомотивные бригады внимательно наблюдают за состоянием токоприемников, другого крышевого электрооборудования для выявления неисправности. При отсутствии видимых неисправностей на ЭПС включаются силовые и вспомогательные цепи, контактор отопления поезда. При наличии напряжения в контактной сети возобновляется движение в тяговом режиме.

## Slide 52: Техническая эксплуатация сооружений и устройств технологического электроснабжения
Меры безопасности при обрыве контактного провода, ограждение опасного места.

## Slide 53: Опережающее задание по следующей теме:
Обслуживание сооружений и устройств
железнодорожного транспорта
ПТЭ Раздел V пункты 40,42,44-46; ИСИ Глава VI
Требования ПТЭ к осмотру и ремонту сооружений и устройств.
Обеспечение безопасности движения поездов при производстве осмотра и ремонта сооружений и устройств.