## Slide 1: Техническое обслуживание секционных разъединителей
Пикалов Андрей Вячеславович Э-31

## Slide 2: Введение: Значение технического обслуживания
Надежность и безопасность
Обеспечение стабильной работы электроустановок и защита персонала. Продление срока службы
Предотвращение преждевременного износа и аварийных ситуаций.

## Slide 3: Основные виды проверок и измерений
Сопротивление изоляции
Измерение мегаомметром на 2,5 кВ для оценки состояния изоляции.
2. Испытание повышенным напряжением
Промышленная частота для выявления скрытых дефектов.
3. Сопротивление постоянному току
Контроль контактной системы для обеспечения надежного соединения.
4. Усилия на контактах
Проверка для разъединителей 35 кВ и выше.

## Slide 4: Контроль работы и механики разъединителей
Операции включения/отключения
5 циклов вручную и дистанционно для проверки функциональности. Временные характеристики
Определение скорости срабатывания для соответствия нормам.
Механическая блокировка
Гарантия исключения ошибочных и опасных операций. Механическая блокировка
Гарантия исключения ошибочных и опасных операций.

## Slide 5: Нормативные требования и допустимые значения

## Slide 6: Типичные неисправности и методы их выявления
Высокое сопротивление контактов
Признак износа, загрязнения или окисления. Требует очистки или замены. Низкое сопротивление изоляции
Возможное повреждение изолятора или увлажнение. Опасно! Нарушение работы блокировок
Риск аварийных включений и поражения током. Немедленный ремонт.

## Slide 7: Заключение
Систематический подход Залог безопасности, долговечности и стабильной работы.
Соблюдение нормативов
Следовать рекомендациям учебника Борц и Чекулаева.
Современные методы
Внедрение контроля и диагностики для повышения эффективности.