## Slide 1: Реле электромеханическое устройство (переключатель), предназначенное для коммутации электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. (приборы защиты)
Тепловое реле.
Реле максимального тока.
Реле времени.
реле пониженного
(минимального) напряжения.

## Slide 3: Тепловое реле предназначенное для защиты электрооборудования от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, от токового перекоса фаз или обрыва фазного провода
1- биметаллическая пластинка
2-защелка
3-пружина
4- нагреватель
5- изоляционная пластина
6-контакты
7-кнопка
Для защиты электродвигателя от перегрузки (перегрева) в контактор монтируются два тепловых реле (на две фазы). В этом случае контактор называется магнитным пускателем.

## Slide 4: Недостатки теплового реле
1.Не пригодно от токов короткого замыкания
т.к. не обеспечивает мгновенного
отключения электрической установки.
Поэтому вместе с ними включаются плавкие
предохранители или автоматические выключатели.
2.Зависят от температуры окружающей среды.

## Slide 5: Реле максимального тока
1- Катушка реле
2-якорь
3-сердечник
4-контактный мостик
5-контакты
При токе, на который настроено реле прервется электроснабжение установки от источника тока

## Slide 6: Реле времени
1-электромагнитной системой
2-часовой механизм
Катушка реле включается в силовую цепь и при ее срабатывании часовой механизм вводится в действие. По истечении определенного отрезка времени замкнутся контакты реле и электроустановка отключится от сети.

## Slide 7: реле пониженного (минимального) напряжения.
Для защиты аккумуляторных батарей от разрядов и обеспечения аварийного режима на продолжительное время
К приборам защиты относятся также реле максимальной температуры и минимального уровня воды. Реле максимальной температуры установлено на отходящем от котла отопления трубопроводе и срабатывает при повышении температуры воды в котле и трубопроводе выше 95 . При снижении температуры воды до 80 °С реле включается автоматически.
Реле минимального уровня воды срабатывает при снижении уровня воды в расширителе и котле отопления более чем на 200 мм